## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-M500 YNW-A
Product | City-Multi Hybride Y-buitenunit 56,0 kW (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 16.80 - 56.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.16 / 6.88
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 18.90 - 63.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.69 / 3.5
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V/3~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 17.72 / 0.00 - 17.07 kW | kW
Afzekering apparaat |  | 50 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | III
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 10.8 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Max. leidinglengte per circuit |  | 110 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 0.00 - 63.50 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 0.00 - 66.50 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 82.00 - 85.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 5/8" - 1.1/8"
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 15.88 - 28.58 mm | mm
Gewicht |  | 329 kg | kg
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1750 × 740 mm | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee