## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-P1050 YSNW-A2 SET
Product | Y buitenunit 118/132kW (250/400/400 YNW-A2)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 35.40 - 118.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.56 / 5.93
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 39.50 - 131.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 96.4 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.8 / 4.09
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 46.09 / 36.93 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 26.1 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 47100 | m3/h
Externe statische druk |  | 0/30/60/80 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 40 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 69 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 70.5 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 86.00 - 90.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 3460 × 740 | mm
Gewicht |  | 767 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen vermogen (unit 1/2/...) |  | 11,1/19,9/19,9 kW
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 17,8/31,9/31,9 A