## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-P1300 YSNW-A2 SET
Product | Y buitenunit 146/163kW (400/450/450 YNW-A2)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 43.50 - 145.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.54 / 6.09
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 48.60 - 162.00 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 119 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.66 / 4.21
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 57.08 / 47.23 kW | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 31.4 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 54600 m3/h | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 3
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 40 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 70 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 75 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 88.00 - 94.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 19.05 - 41.28 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 3780 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 863 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen vermogen (unit 1/2/...) |  | 19,9/23,1/23,1 kW
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 31,9/37,1/37,1 A