## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHY-P850 YSNW-A2 SET
Product | Y buitenunit 96/108kW (400/450 YNW-A2)
Link | Productpagina
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 28.50 - 95.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.52 / 5.99
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 31.80 - 106.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 78.8 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.68 / 4.16
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 37.69 / 30.72 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 20.6 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 36300 | m3/h
Externe statische druk |  | 0/30/60/80 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 40 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 1000 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 68.5 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 73 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 86.00 - 91.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2510 × 740 | mm
Gewicht |  | 570 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen vermogen (unit 1/2/...) |  | 19,9/23,1 kW
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 31,9/37,1 A