## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUHZ-SHW230 YKA
Product | Ecodan Zubadan Inverter Warmtepomp SHW230 YKA
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 23 | kW
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 25.6 | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.34
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.65
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 24 | kW
EER bij 35/18°C |  | 3.55
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 20.1 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 | V
Afzekering (traag) |  | 25 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 20 | A
Met elektrisch verwarmingselement |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | II
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 7.1 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 | m
Max. leidinglengte |  | 80 | m
Debiet afgiftesysteem |  | 1.72 - 3.95 | m3/h
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 | m3/h
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 | %
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 75 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 59 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 360 | mm
Gewicht buitenunit |  | 143 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 21 | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 35 | °C
Werkingsbereik koelen |  | -15 - 46 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 8 | °C
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Beschermingsgraad (IP) buitenunit |  | IP24