## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUMY-P125 YKM
Product | City Multi YKM 14,0 kW mini Y-buitenunit
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 4.20 - 14.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.8 / 6.6
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 4.80 - 16.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 10.9 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.9 / 4.4
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 5 / 4.06 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 9 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Buiten/Branch-box
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art. 4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 4.8 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 6600 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.00 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 50 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 52 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 70.00 - 72.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Gewicht |  | 125 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-5°C)
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 10
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee