## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUMY-SM140 YKM
Product | City Multi R32 PUMY-SM140 YKM buitenunit -15,5/17,5kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 4.65 - 15.50 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.22 / 7.95
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 4.15 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 11.9 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.21 / 4.86
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 4.81 / 5.25 - 17.50 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 9 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Buiten/Branch-box
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 3 | kg
Luchtdebiet buitendeel |  | 4980 | m3/h
Externe statische druk |  | 0/30 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.00 | °C
Max. leidinglengte totaal |  | 120 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 54 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 56 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 74.00 - 76.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 | mm
Gewicht |  | 95 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee