## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUMY-SP112 VKM 230V
Product | City Multi YKM 12,5 kW mini Y-buitenunit (230V) (single fan)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 0.00 - 12.50 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.03 / 6.61
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 0.00 - 14.00 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.42 / 3.98
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 3.1 / 3.17 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 7 kW | kW
Afzekering apparaat |  | 32 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art.4.3 of PED I
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 3.5 kg | kg
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Max. leidinglengte totaal |  | 120 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 52 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 72.00 - 74.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 mm | mm
Gewicht |  | 93 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 9
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee