## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUMY-SP112 YKM
Product | City Multi YKM 12,5 kW mini Y-buitenunit (single fan)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 3.70 - 12.50 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.46 / 7.4
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 4.20 - 14.00 kW | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 9.5 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.83 / 5.3
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 4.46 / 3.66 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 9 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Buiten/Branch-box
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art.4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 3.5 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 4620 m3/h | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 52 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 72.00 - 74.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 981 × 1050 × 330 mm | mm
Gewicht |  | 94 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-5°C)
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 9
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) |  | 291.6 % | %
ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) |  | 207.9 % | %