## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-EM250 YNW-A
Product | City-Multi R2 & Hybride R2-buitenunit High COP 28,0 kW (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 8.40 - 28.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.64 / 6.65
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 9.40 - 31.50 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.56 / 3.6
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 26.1 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 7.69 / 8.84 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 13.6 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 21.8 A | A
Afzekering apparaat |  | 25 A | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 5.2 kg | kg
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Max. leidinglengte per circuit |  | 110 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 60.5 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 61 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 78.50 - 80.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 15.88 - 22.2 mm | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 920 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 231 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 5/8" - 7/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 11100 m3/h | m3/h
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 37
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja