## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-EM300 YNW-A
Product | City-Multi R2 & Hybride R2-buitenunit High COP 33,5 kW (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 10.00 - 33.50 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.33 / 7.18
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 11.20 - 37.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 28.9 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.58 / 3.6
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 10.03 / 10.46 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 14.9 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 23.9 | A
Afzekering apparaat |  | 25 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 5.2 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 14400 | m3/h
Externe statische druk |  | 0/30/60/80 Pa | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Max. leidinglengte per circuit |  | 110 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 61 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 67 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 80.00 - 86.50 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 5/8" - 7/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 920 × 740 | mm
Gewicht |  | 231 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 45
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja