## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-EP550 YSNW-A SET
Product | R2 buitenunit high COP 63/69kW (EP250/EP300)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 18.90 - 63.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.96 / 6.85
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 20.70 - 69.00 kW | kW
COP (verwarming) |  | 4.22
SCOP (verwarming) |  | 4.05
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 15.90 / 0.00 - 17.33 kW | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 10.4 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 750 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 0.00 - 64.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 0.00 - 68.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 83.00 - 87.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 22.2 - 28.58 mm | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1870 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 458 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 7/8" - 1.1/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja