## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-EP650 YSNW-A SET
Product | R2 buitenunit high COP 73/81,5kW (EP300/EP350)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 21.90 - 73.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.93 / 6.5
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 24.40 - 81.50 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.13 / 3.99
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V/3~N+a/50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 18.57 / 0.00 - 21.00 kW | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 13.2 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 165 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 800 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 0.00 - 65.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 0.00 - 69.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 84.00 - 88.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1.1/8" - 1.1/8"
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 28.58 - 28.58 mm | mm
Gewicht |  | 505 kg | kg
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2190 × 740 mm | mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja