## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-M300 YXM-A
Product | City Multi R32 VRF R2-buitendeel -33,5/+37,5 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 10.05 - 33.50 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.55 / 7.66
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 11.25 - 37.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 34.5 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.25 / 4.66
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 9.43 / 9.61 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 16.5 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 26.5 | A
Afzekering apparaat |  | 32 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 8 | kg
Luchtdebiet buitendeel |  | 14100 | m3/h
Externe statische druk |  | 0 / 30 / 60 / 80 | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -25.00 - 15.50 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 60.5 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 63.5 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 80.00 - 83.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 7/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 910 × 740 | mm
Gewicht |  | 266 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 22
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
ηs, c (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling) |  | 303.4 | %
ηs, h (bij gemiddelde omstandigheden) |  | 183.4 | %