## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-M400 YSXM-A
Product | City Multi R32 R2-buitendeel -44.8/+50,0 kW (200/200)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 13.44 - 44.80 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.01 / 7.67
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 15.00 - 50.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 50 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.52 / 4.69
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 11.7 / 11.68 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 26.6 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 16 | kg
Max. hoogteverschil |  | 113 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 20400 | m3/h
Externe statische druk |  | 0 / 30 / 60 / 80 | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -25.00 - 15.50 | °C
Max. leidinglengte totaal |  | 750 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 60 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 61 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 79.00 - 82.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 7/8" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1860 × 740 | mm
Gewicht |  | 530 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 29
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 21,4 / 21,4