## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-M400 YXM-A
Product | City Multi R32 VRF R2-buitendeel -45,0/+50,0 kW
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 13.50 - 45.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.36 / 7.53
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 15.00 - 50.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 40.5 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.95 / 4.56
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 13.39 / 14.04 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 19 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 30.4 | A
Afzekering apparaat |  | 32 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 9.3 | kg
Max. hoogteverschil |  | 113 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 15600 | m3/h
Externe statische druk |  | 0 / 30 / 60 / 80 | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -25.00 - 15.50 | °C
Max. leidinglengte totaal |  | 600 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 61 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 64 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 82.00 - 86.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 7/8" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1207 × 740 | mm
Gewicht |  | 327 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 29
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja