## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-M950 YSXM-A
Product | City Multi R32 R2-buitendeel -106,0/+114,0 kW (450/500)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 31.80 - 106.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.94 / 7.08
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 34.20 - 114.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 84.4 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.61 / 4.4
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 36.05 / 35.18 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 39.8 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 18.6 | kg
Max. hoogteverschil |  | 113 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 36300 | m3/h
Externe statische druk |  | 0 / 30 | Pa
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -25.00 - 15.50 | °C
Max. leidinglengte totaal |  | 950 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 69 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 72 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 89.00 - 94.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1.1/8" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2454 × 740 | mm
Gewicht |  | 654 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 30,4 / 33,4