## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-P1050 YSNW-A2 SET
Product | R2 buitenunit 118/132kW (500/550 YNW-A2)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 34.80 - 116.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.35 / 6.06
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 39.60 - 132.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 96.4 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.15 / 3.51
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 49.36 / 47 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 21.6 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 42300 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 60 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 950 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 71 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 71.5 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 90.00 - 91.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1.3/8" - 1.5/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 3530 × 740 | mm
Gewicht |  | 670 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. opgenomen vermogen (unit 1/2/...) |  | 26,9/32,0 kW
Max. stroomsterkte (unit 1/2/...) |  | 43,2/51,4 A