## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-P350 YNW-A2
Product | City Multi PURY-P350 YNW-A2 buitenunit -40,0/+45,0 kW R410A
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 12.00 - 40.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.68 / 5.98
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 13.50 - 45.00 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 34.7 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.67 / 3.53
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 14.92 / 13.88 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 17.2 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 27.6 | A
Afzekering apparaat |  | 32 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 8 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 15000 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 60 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 600 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 62.5 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 64 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 81.00 - 83.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 19.05 - 28.58 | mm
Koelleiding diameters |  | 3/4" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 1240 × 740 | mm
Gewicht |  | 269 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 35
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Nee
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja