## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-P650 YSNW-A SET
Product | R2 buitenunit 73/81,5kW (300/350)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 21.90 - 73.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.57 / 6.26
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 24.40 - 81.50 | kW
COP (verwarming) |  | 4.11
SCOP (verwarming) |  | 3.65
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 20.44 / 21.05 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 13.2 | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 | °C
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 60 | m
Max. leidinglengte totaal |  | 800 | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 65 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 69 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 84.00 - 88.00 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1.1/8" - 1.1/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2190 × 740 | mm
Gewicht |  | 494 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja