## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PURY-P800 YSNW-A SET
Product | R2 buitenunit 90/100kW (400/400)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 27.00 - 90.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 2.99 / 6.22
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 30.00 - 100.00 kW | kW
COP (verwarming) |  | 3.74
SCOP (verwarming) |  | 3.97
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 30.1 / 28.4 kW | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 16 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 50 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -5.00 - 52.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 15.50 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 2
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 60 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 950 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 68 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 72 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 86.00 - 91.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 28.58 - 34.93 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1.1/8" - 1.3/8"
Afmetingen (HxBxD) |  | 1858 × 2510 × 740 mm | mm
Gewicht |  | 538 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja
Type expansie |  | Binnen
Geschikt voor aantal binnenunits |  | 50
VRF-uitvoering (2-pijps) |  | Ja
VRF-uitvoering (3-pijps) |  | Ja