## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUZ-SWM120YAA
Product | Ecodan Power-Inverter Warmtepomp SWM120 (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 10 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.85
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 12 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.34
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 12 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 13.5 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 4.5
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 2.20 - 10.30 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ %KNM_Range_energieklasse_waterverwarming%
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 12 A | A
Aansluiting voeding |  | op buitenunit
Met elektrisch verwarmingselement |  | Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.8 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 58 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 45 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 124.5 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 5/8"
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 42 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 52 °C | °C
Luchtdebiet buitendeel |  | 3500 m3/h | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 68 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Model |  | Buitenunit
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Extern
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Ja
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Nee
Regeling voor sturing buffervat |  | Nee
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Nee
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 19.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6
Aantal fasen |  | 3~N+a
Frequentie |  | 50Hz