## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUZ-SWM60VAA
Product | Ecodan Power-Inverter Warmtepomp SWM60 (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 6.8 | kW
COP bij -10/35°C |  | 3.08
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 8.8 | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 3.5 | kW
EER bij 35/18°C |  | 5.4
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 | V
Afzekering (traag) |  | 16 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 12.5 | A
Aansluiting voeding |  | op buitenunit
Met elektrisch verwarmingselement |  | Nee
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0 | kW
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.8 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 15 | m
Max. leidinglengte |  | 50 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 3480 | m3/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 54 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 40 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 5/8"
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 | mm
Gewicht buitenunit |  | 104.5 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 42 | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 52 | °C
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 68 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 | °C
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja