## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUZ-WZ80 VAA
Product | Monoblock,power inverter (R290)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 6 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.6
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 8.2 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.23
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 8 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 5.3 kW | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 1.9 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 2.8
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 1.00 - 4.30 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ %KNM_Range_energieklasse_waterverwarming%
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie (Monoblock) |  | 230V / 1 / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 25 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 22 A | A
Aansluiting voeding |  | op buitenunit
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 1 kg | kg
Luchthoeveelheid |  | 0.00 - 2760.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2760 m3/h | m3/h
Luchttemperatuur |  | -25.00 - 46.00 °C | °C
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |  | 58 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 mm | mm
Gewicht |  | 117 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Cascadeerbaar |  | Ja
Bediening op afstand |  | Nee
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 46 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 75 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Opstelling apparaat |  | Buitenopstelling
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Extern
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Ja
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Nee
Regeling voor sturing buffervat |  | Nee
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Nee
Modulerende compressor |  | Ja
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Moduleringspercentage |  | 20.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.17
Aantal fasen |  | 1~N+a
Frequentie |  | 50Hz