## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | PUZ-ZM50 VKA
Product | Mr. Slim Power Inverter 5,0 kW buitenunit (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 2.30 - 5.60 | kW
EER (koeling) |  | 4.52
Verwarmingscapaciteit |  | 2.50 - 7.30 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3.7 | kW
COP (verwarming) |  | 4.4
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 13 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 15 | g
Max. leidinglengte |  | 50 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 2700 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -11.00 - 21.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 41.00 - 44.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen |  | 46 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 65 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen (HxBxD) |  | 630 × 809 × 300 | mm
Gewicht |  | 46 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd |  | Ja