## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | S-MEXT-G00-F1-O-006-KHB
Product | s-MEXT-G00 Upflow-unit 6,8 kW incl. opties (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 6.82 | kW
EER (koeling) |  | 4.67
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 35 | A
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Luchtdebiet koelen |  | 0.00 - 2000.00 | m³/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 53 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 69 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 19 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 1980 × 600 × 500 | mm
Gewicht |  | 112 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Model |  | Single-split
Compatible met Amazon Alexa |  | Nee
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Nee
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Alleen koelen
VRF-uitvoering |  | Nee
Model (binnenunit) |  | Vloer
Kleur |  | Grijs
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Beschikbare druk |  | 208 | Pa