## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | S-MT-G00-F3-O-044-K
Product | s-MEXT-G00 3D Upflow-unit 42,5 kW basis (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 42.5 | kW
EER (koeling) |  | 2.88
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Afzekering apparaat |  | 10 | A
Voeding/aansluitmogelijkheid |  | Netvoeding
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Luchtdebiet koelen |  | 0.00 - 10000.00 | m³/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau koelen |  | 67 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau |  | 83 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 19 | mm
Afmetingen (HxBxD) |  | 1980 × 1000 × 890 | mm
Gewicht |  | 237 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Alleen koelen
VRF-uitvoering |  | Nee
Model (binnenunit) |  | Vloer
Inverter gestuurd |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Inclusief condensafvoerpomp |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Beschikbare druk |  | 20 | Pa