## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SCR-M40V2-200E SET
Product | Eco Inverter SWM40, Cilinder-unit 200 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE code |  | KA27662
ISDE Subsidie bedrag 2024 |  | € 2925,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5.11
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 5.2 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.41
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.5 kW | kW
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 200
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 135
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 1.60 - 6.50 kW | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 1.30 - 4.70 kW | kW
Tankvolume |  | 200 l | l
Capaciteitsprofiel |  | L
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) |  | A+
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |  | 151 % | %
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13.5 A | A
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 2 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 0.8 kg | kg
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 1
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Max. druk warm tapwater |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 41 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 57 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 29 dB | dB
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 43 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Max. leidinglengte |  | 26 m | m
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 1600 x 595 x 680 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 800 × 714 × 285 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 94 kg | kg
Gewicht buitenunit |  | 39 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 28.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.64
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten