## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SCR-M80V-200D-AER-SET
Product | All-Electric Ready Eco-Inverter SWM80, 200 liter (hybride)
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA24936
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 2575,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 3075,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 7.5 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.7
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 6.3 | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A+++
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 187
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 133
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 3.00 - 9.10 | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 2.30 - 6.90 | kW
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ [F - A+]
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |  | 144 | %
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 | V
Afzekering (traag) |  | 16 | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13.9 | A
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 2 | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 1
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.1 | kg
Max. leidinglengte |  | 50 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 | bar
Max. druk warm tapwater |  | 3 | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 41 | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 62 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 29 | dB
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 46 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 1600 x 595 x 680 | mm
Gewicht binnenunit |  | 99 | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 800 × 714 × 285 | mm
Gewicht buitenunit |  | 54 | kg
Max. toegestane splitleidinglengte |  | 46 | m
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 | mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 mm
Uitwendige buisdiameter tapwater |  | 22 mm
Tankvolume |  | 200 | l
Capaciteitsprofiel |  | L
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 36.00 - 100.00 | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.14
Nom. diameter centrale verwarming |  | 28 mm
Range energieklasse ruimteverwarming |  | [D - A+++]