## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SCR-M80V2-300E SET
Product | Eco Inverter SWM80, Cilinder-unit 300 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA27671
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 2800,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 3225,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 6 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5.1
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 7 kW | kW
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 187
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 135
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 9.1 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 5.1
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 2.30 - 6.90 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A+ [F - A+]
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |  | 125 % | %
SCOP toepassing bij lage temperatuur (35 °C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 5
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 V | V
Afzekering (traag) |  | 20 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 17.3 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 2 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 A | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.1 kg | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 7 m | m
Max. leidinglengte |  | 50 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Max. druk warm tapwater |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 41 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 60 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 29 dB | dB
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 46 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluiting koud tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting warm tapwater |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 2050 x 595 x 680 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 108 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 53 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Aansluiting afgiftesysteem |  | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Nom. diameter warm tapwater |  | 3/4" (20)
Nom. diameter koud tapwater |  | 3/4" (20)
Tankvolume |  | 300 l | l
Capaciteitsprofiel |  | XL
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 35 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Luchtdebiet buitendeel |  | 2790 m3/h | m3/h
Debiet afgiftesysteem |  | 0.654 - 1.29 m3/h | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 12 l | l
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 36.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.22
Nom. diameter centrale verwarming |  | 1" buiten
Aantal fasen |  | 1~N+a
Aantal fasen elektrisch verwarmingselement |  | 1~N+a
Frequentie |  | 50Hz
Frequentie elektrisch verwarmingselement |  | 50Hz