## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SH-M80V SET
Product | Eco inverter SWM80, Hydrobox alleen verwarmen
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA17360
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 2575,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 3075,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 7.5 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.7
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 6.8 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A+++
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A+++
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 3.5 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Nee
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0.00 - 2.00 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.2 kg | kg
Hoeveelheid koudemiddel |  | 1.2 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 41 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 62 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 800 x 540 x 360 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 44 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 54 kg | kg
Max. toegestane splitleidinglengte |  | 30 m | m
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 mm | mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 mm
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Nee
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Nee
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.14
Nom. diameter centrale verwarming |  | 28 mm
Range energieklasse ruimteverwarming |  | [D - A+++]