## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SMO-ZM400KHB SET
Product | s-MEXT 3D Upflow 2x ZM200 incl. opties set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 39 | kW
EER (koeling) |  | 3.58
Verwarmingscapaciteit |  | 3.00 - 9.00 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 400V / 3~N+a / 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 28.1 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 22.5 | A
Aansluiting voeding |  | Op binnen- & buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 2x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 30 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 100 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet koelen |  | 0.00 - 8800.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 0.00 - 63.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 79 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 59 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 77 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 1"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 1980 x 1000 x 890 | mm
Gewicht binnenunit |  | 262 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 19 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 137 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Alleen koelen
Model (binnenunit) |  | Vloer
Kleur binnenunit |  | Grijs
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee