## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SMU-ZM250K SET
Product | s-MEXT 3D Downflow ZM250 basis set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte binnendeel |  | 4.8 | A
Koelcapaciteit |  | 22.6 | kW
EER (koeling) |  | 3.18
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Frequentie |  | 50 Hz
Maximaal opgenomen vermogen |  | 7.4 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 11.8 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten- & binnen-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 2x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 60 | g
Max. leidinglengte |  | 100 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet koelen |  | 0.00 - 5000.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 0.00 - 60.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 76 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 59 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 77 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 1980 x 1000 x 500 | mm
Gewicht binnenunit |  | 175 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 19 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 138 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Alleen koelen
Model (binnenunit) |  | Vloer
Kleur binnenunit |  | Grijs
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee