## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SSH-M50I BEDRAAD SET
Product | Kanaal, standaard inverter warmtepomp
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.10 - 5.60 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.23 / 6
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A+
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 290 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 1.50 - 7.20 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3.6 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.71 / 4
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.54 / 1.61 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 14.3 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.2 | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 7 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 | g
Max. leidinglengte |  | 30 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 600.00 - 900.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 600.00 - 900.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2748 | m3/h
Lengte leidingset |  | 0 | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 29.00 - 36.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 29.00 - 36.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 57 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 48 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 49 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 64 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 6.35 - 12.7 | mm
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 200 x 990 x 700 | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 32 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 714 × 800 × 285 | mm
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Plafondinbouw (kanaal)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Ja
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee