## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SUZ-SWM30 VA
Product | Ecodan Eco-Inverter Warmtepomp SWM30 (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5.11
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 4.7 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.52
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 3 kW | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 5.5 kW | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 1.7 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 5.5
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 1.30 - 4.10 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 13.5 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buitenunit
Met elektrisch verwarmingselement |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 0.8 kg | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 5 m | m
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 1680 m3/h | m3/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 57 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 43 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 714 × 800 × 285 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 39 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 35 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 °C | °C
Model |  | Buitenunit
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Extern
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Ja
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Nee
Regeling voor sturing buffervat |  | Nee
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Nee
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 33.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6.51
Aantal fasen |  | 1~N+a
Frequentie |  | 50Hz