## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | SUZ-SWM80 VA2
Product | Ecodan Eco-Inverter Warmtepomp SWM80 (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 6 | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 5.1
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 8 | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.36
Min. Verwarmingsvermogen bij 7/35°C |  | 2.3 | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 9.1 | kW
EER bij 35/18°C |  | 5.1
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 3.5 | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 230 | V
Afzekering (traag) |  | 20 | A
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 17.3 | A
Aansluiting voeding |  | op buitenunit
Met elektrisch verwarmingselement |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.1 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 5 | m
Max. leidinglengte |  | 50 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 2790 | m3/h
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 60 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 46 | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 53 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 24 | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 35 | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 | °C
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 5 | °C
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja