## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | VSH-M71-WB
Product | Mr.Slim staande vloer-unit -7,1/+8,0kW standaard inv. (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 2.20 - 8.10 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.6 / 6.3
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 394 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 2.00 - 10.20 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 4.8 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.21 / 4
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.97 / 2.49 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3.2 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 15.2 | A
Afzekering apparaat |  | 16 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | 1
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.45 | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 7 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 40 | g
Max. leidinglengte |  | 30 | m
Max. hoogteverschil |  | 30 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 3
Luchtdebiet koelen |  | 1200.00 - 1440.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 1200.00 - 1440.00 | m³/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 40.00 - 44.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 40.00 - 44.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 60 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 51 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 66 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 9.52 - 15.88 | mm
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 1900 x 600 x 360 | mm
Gewicht binnenunit |  | 46 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 20 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 | mm
Gewicht buitenunit |  | 55 | kg
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Vloer
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-15°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee