## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WDH-ZM71I BEDRAAD SET
Product | Duo wand 7,1 kW (R32 power inverter)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 0.00 - 7.10 kW | kW
SEER (koeling) |  | 6.4
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 385 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 0.00 - 8.00 kW | kW
SCOP (verwarming) |  | 4.1
Energie-efficiëntieklasse verwarmen |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 19.7 A | A
Afzekering apparaat |  | 25 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Voeding, fase & frequentie buitendeel |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 2.8 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Luchtdebiet buitendeel |  | 3300 m3/h | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -15.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -20.00 - 21.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 2 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 55 m | m
Aantal binnenunits totaal |  | 2
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 36.00 - 43.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 36.00 - 43.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 0.00 - 60.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 0.00 - 47.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 0.00 - 49.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 44 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 0.00 - 67.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding |  | 9.52 mm | mm
Nom. diameter vloeistofleiding |  | 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 295 x 898 x 249 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 12.6 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 943 × 950 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 70 kg | kg
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Ja
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met draadloze afstandsbediening |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Ja
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Type expansie |  | Buiten