## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WSH-EFM35WI ZEN DESIGN WIT SET
Product | RAC design wit 3,5 kW wandunit set incl. wifi (R32)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.10 - 4.00 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.85 / 8.8
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A+++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 139 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 1.30 - 5.10 kW | kW
COP (verwarming) |  | 4.21
SCOP (verwarming) |  | 4.6
Energie-efficiëntieklasse verwarmen |  | A++
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 2.9 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.91 / 0.95 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1.5 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 7.1 A | A
Afzekering apparaat |  | 10 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 7 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 g | g
Max. leidinglengte |  | 20 m | m
Luchtdebiet koelen |  | 240.00 - 630.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 240.00 - 762.00 m³/h | m³/h
Aantal ventilatiesnelheden |  | 5
Max. hoogteverschil |  | 12 m | m
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 °C | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 21.00 - 42.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 21.00 - 46.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 60 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 50 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 62 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 6.35 - 9.52 mm | mm
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 16 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 299 x 885 x 195 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 550 × 800 × 285 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 2058 m3/h | m3/h
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voorzien van Cleaning Free Technology |  | 1
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-10°C)