## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WSH-HR25 VFK
Product | RAC basis 2,5 kW wandunit set incl. WiFi (HR-VFK)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 0.50 - 2.90 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.13 / 6.2
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 141 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 0.50 - 3.50 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 1.8 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 3.71 / 4.3
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.8 / 0.85 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 1 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 5 | A
Afzekering apparaat |  | 10 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | test gbv
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 0.4 | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 7 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 | g
Max. leidinglengte |  | 20 | m
Max. hoogteverschil |  | 12 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 4
Luchtdebiet koelen |  | 216.00 - 582.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 198.00 - 606.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 1818 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -10.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 21.00 - 43.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 21.00 - 43.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 57 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 50 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 50 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 63 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 280 x 838 x 228 | mm
Gewicht binnenunit |  | 8.5 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 16 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 538 × 699 × 249 | mm
Gewicht buitenunit |  | 23 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Ja (-10°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee