## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WSH-LN35I DIAMOND SET
Product | RAC diamond natural white 3,5 kW wandunit warmtepomp set
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 0.80 - 4.00 | kW
EER / SEER (koeling) |  | 4.27 / 9.5
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A+++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 129 | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 0.90 - 6.30 | kW
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3.6 | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.88 / 5.1
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.82 / 0.82 | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 2 | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 9.9 | A
Afzekering apparaat |  | 10 | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 0.85 | kg
Voorgevuld tot x m leidinglengte |  | 10 | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 20 | g
Max. leidinglengte |  | 20 | m
Max. hoogteverschil |  | 12 | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 5
Luchtdebiet koelen |  | 282.00 - 780.00 | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 270.00 - 834.00 | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 2058 | m3/h
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 | °C
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 19.00 - 43.00 | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 19.00 - 45.00 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 58 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 49 | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 50 | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 61 | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 3/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 307 x 890 x 233 | mm
Gewicht binnenunit |  | 14.5 | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 16 | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 550 × 800 × 285 | mm
Gewicht buitenunit |  | 34 | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee (-10°C)
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee