## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WSH-RZ50 VUHZ
Product | RAC Premium Hyper Heating wand-unit set -5,0/+6,0kW (R290)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit |  | 1.40 - 5.80 kW | kW
EER / SEER (koeling) |  | 3.6 / 7.6
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 230 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit |  | 1.80 - 8.70 kW | kW
COP / SCOP (verwarmen) |  | 4.1 / 4.7
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A++
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Voeding, fase & frequentie |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 1.38 / 1.45 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 15.67 A | A
Afzekering apparaat |  | 16 A | A
Aansluiting voeding |  | Buiten
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x1,5mm²
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | art.4.3
Type koudemiddel (GWP) |  | R290 (3)
Koudemiddelinhoud |  | 0.7 kg | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 15 m | m
Extra vulling per meter leidinglengte |  | 10 g | g
Minimale oppervlakte ruimte |  | 17 m2 | m2
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 15 m | m
Aantal ventilatiesnelheden |  | 5
Luchtdebiet koelen |  | 468.00 - 972.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet verwarmen |  | 486.00 - 1092.00 m³/h | m³/h
Luchtdebiet buitendeel |  | 3192 m3/h | m3/h
Lengte leidingset |  | 0 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 50.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -30.00 - 24.00 °C | °C
Min. leidinglengte |  | 0 m | m
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 26.00 - 45.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 25.00 - 46.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 59 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 51 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 54 dB(A) | dB(A)
Geluidsniveau buitenunit (bij nachtverlaging op 1m) |  | 48 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 64 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) |  | 6.35 - 12.7 mm | mm
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 1/2"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 305 x 998 x 247 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 14.6 kg | kg
Uitwendige buisdiameter condensafvoer |  | 16 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 880 × 840 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 58 kg | kg
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Leidingset met snelkoppelingen |  | Nee
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Voorzien van winterregeling |  | Nee
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Condensorunit, watergekoeld |  | Nee