## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | WTXH-HA50 VFK
Product | Triple Multisplit basis wandunit incl.WiFi (MXZ-HA & HR-VFK)
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelcapaciteit totaal |  | 2.90 - 6.50 kW | kW
SEER (koeling) |  | 7.26
Energie-efficiëntieklasse koelen |  | A++
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur - vollast) |  | 241 kWh | kWh
Verwarmingscapaciteit totaal |  | 2.60 - 7.50 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming bij gemiddelde omstandigheden |  | A+
Verwarmingscapaciteit bij -10 graden |  | 3 kW | kW
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nominaal opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) |  | 0.00 - 1.26 / 0.00 - 1.30 kW | kW
Maximaal opgenomen vermogen |  | 3.7 kW | kW
Maximale stroomsterkte (MCA) |  | 18 A | A
Afzekering apparaat |  | 20 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm²
Voeding, fase & frequentie buitendeel |  | 230V / 1~N+a / 50 Hz
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.4 kg | kg
Max. hoogteverschil |  | 15 m | m
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) |  | -10.00 - 46.00 °C | °C
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) |  | -15.00 - 24.00 °C | °C
Aantal koelcircuits (compressoren) |  | 1
Min. leidinglengte per circuit |  | 0 m | m
Max. leidinglengte per circuit |  | 25 m | m
Max. leidinglengte totaal |  | 50 m | m
Aantal binnenunits totaal |  | 3
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen |  | 21.00 - 46.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen |  | 21.00 - 44.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau binnenunit |  | 57.00 - 60.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen |  | 0.00 - 46.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen |  | 0.00 - 50.00 dB(A) | dB(A)
Geluidsvermogenniveau buitenunit |  | 0.00 - 61.00 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding |  | 6.35 mm | mm
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 280 x 838 x 228 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 8.5 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 710 × 840 × 330 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 57 kg | kg
Nom. diameter vloeistofleiding |  | 1/4"
Leidingset meegeleverd |  | Nee
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Luchtdebiet buitendeel |  | 1860 m3/h | m3/h
Met draadloze afstandsbediening |  | Ja
Compatible met Amazon Alexa |  | Ja
Compatible met Apple HomeKit |  | Nee
Compatible met Google Assistant |  | Ja
Met IFTTT ondersteuning |  | Nee
Werkingsprincipe |  | Koelen en verwarmen
Model (binnenunit) |  | Wand (hoog)
Kleur binnenunit |  | Wit
Inverter gestuurd |  | Ja
Met luchtzuiveringsfilter |  | Ja
Met geurfilter |  | Nee
Met afstandsbediening |  | Nee
Met klokprogramma/timer |  | Nee
Type expansie |  | Buiten
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aantal zuigleidingen, diameter 3/8" |  | 3
Aantal zuigleidingen, diameter 1/2" |  | 0
Aantal zuigleidingen, diameter 5/8" |  | 0
SCOP bij gemiddelde omstandigheden |  | 4.02