## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | ZCR-112YA-300D SET
Product | Zubadan inverter SHW112YA, Cylinderunit 300 liter
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA20924
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 3750,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 11.2 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.46
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 11.2 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A++
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 173
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | 137
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 4.10 - 14.80 kW | kW
Minimaal koelvermogen A20/W18 |  | 4.4 kW | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 2.80 - 10.00 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming |  | A [F - A+]
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |  | 120 % | %
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Nee
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0.00 - 2.00 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Artikel 4 lid 3
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (1975)
Koudemiddelinhoud |  | 4.6 kg | kg
Hoeveelheid koudemiddel |  | 4.6 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 75 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Max. druk warm tapwater |  | 10 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 40 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 60 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 3/8" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 2050 x 595 x 680 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 115 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1350 × 950 × 360 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 134 kg | kg
Max. toegestane splitleidinglengte |  | 75 m | m
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 mm | mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |  | 28 mm
Uitwendige buisdiameter tapwater |  | 22 mm
Tankvolume |  | 300 l | l
Capaciteitsprofiel |  | XL
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.56
Nom. diameter centrale verwarming |  | 28 mm
Range energieklasse ruimteverwarming |  | [D - A+++]