## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | ZHR-230Y-E SET
Product | Zubadan inverter SHW230, Hydrobox
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 23 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.65
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 25.6 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.34
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 23 kW | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 24 kW | kW
EER bij 35/18°C |  | 3.55
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 20 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A++ [D - A+++]
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 25 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 20 A | A
Aansluiting voeding |  | Op buiten-unit
Bekabeling tussen buiten- en binnen-unit |  | 4x 1,5mm^2
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 9 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Ja
Afzekering elektrisch verwarmingselement |  | 16 A | A
Aansluiting voeding elektrisch element |  | Op binnendeel
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | II
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (2088)
Koudemiddelinhoud |  | 7.1 kg | kg
Voorgevuld tot x meter leidinglengte |  | 30 m | m
Max. leidinglengte |  | 80 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 45 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 75 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 59 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 950 x 600 x 360 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 360 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 143 kg | kg
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1.1/2" (40)
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Werkingsbereik verwarmen |  | -25 - 21 °C | °C
Werkingsbereik warm tapwater |  | -25 - 35 °C | °C
Werkingsbereik koelen |  | 10 - 46 °C | °C
Luchtdebiet buitendeel |  | 8400 m3/h | m3/h
Debiet afgiftesysteem |  | 1.72 - 3.95 m3/h | m3/h
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Min. koelingsaanvoertemperatuur |  | 8 °C | °C
Minimale waterzijdige inhoud |  | 99 l | l
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.32
Aantal fasen |  | 3~N+a
Aantal fasen elektrisch verwarmingselement |  | 3~N+a
Frequentie |  | 50Hz
Frequentie elektrisch verwarmingselement |  | 50Hz