## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | ZHR-230YKA-D-CAS-2
Product | Zubadan inverter SHW230, Hydrobox, Cascade 2 stuks
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE code |  | KA01760
ISDE Subsidie bedrag 2023 |  | 5700
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 23 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 3.65
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 23 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming |  | A++
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 13.70 - 24.00 kW | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 8.90 - 20.00 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) |  | A++
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 25 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Nee
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 0.00 - 9.00 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Ja
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED Categorie |  | Categorie II
Type koudemiddel (GWP) |  | R410a (1975)
Koudemiddelinhoud |  | 7.1 kg | kg
Hoeveelheid koudemiddel |  | 7.1 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 80 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 45 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 75 dB(A) | dB(A)
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Koelleiding diameters |  | 1/2" - 1"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 950 x 600 x 360 mm | mm
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1338 × 1050 × 360 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 64 kg | kg
Gewicht buitenunit |  | 143 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Uitvoering |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Ja
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 60 °C | °C
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |  | 1.1 bar | bar
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 25.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 5.32
Beschermingsgraad (IP) buitenunit |  | IP24
Nom. diameter centrale verwarming |  | Overig