## Worksheet
Alklima B.V.
Van Hennaertweg 29
2952 CA Alblasserdam
NEDERLAND
Code | ZHR-M140Y-E-CAS-5
Product | Zubadan inverter SHW140, Hydrobox, Cascade 5 stuks
Subsidie
Naam |  | Waarde | Eenheid
ISDE meldcode |  | KA27299
ISDE Subsidie bedrag per 1-01-2025 |  | € 4375,-
ISDE Subsidie bedrag tot 31-12-2024 |  | € 4275,-
Vermogen & prestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 12 kW | kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |  | 4.8
Max. Verwarmingsvermogen bij -10/35°C |  | 14.9 kW | kW
COP bij -10/35°C |  | 2.25
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |  | 14 kW | kW
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |  | 15 kW | kW
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |  | 12.5 kW | kW
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (35°C) bij gemiddelde omstandigheden |  | A+++ [D - A+++]
Elektrische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Aansluitspanning |  | 400 V | V
Afzekering (traag) |  | 16 A | A
Soft starter ingebouwd |  | Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |  | 12 A | A
Met elektrisch verwarmingselement |  | Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement |  | 2 kW | kW
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |  | Nee
Technische gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |  | 2
Type koudemiddel (GWP) |  | R32 (675)
Koudemiddelinhoud |  | 1.8 kg | kg
Max. leidinglengte |  | 30 m | m
Max. hoogteverschil |  | 30 m | m
Max. werkdruk afgiftesysteem |  | 3 bar | bar
Geluidsprestaties
Naam |  | Waarde | Eenheid
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 41 dB(A) | dB(A)
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C) |  | 58 dB(A) | dB(A)
Geluidsdrukniveau binnenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 29 dB | dB
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand |  | 46 dB | dB
Afmetingen & aansluitingen
Naam |  | Waarde | Eenheid
Nom. diameter afgiftesysteem |  | 1" (25)
Koelleiding diameters |  | 1/4" - 5/8"
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) |  | 800 x 530 x 360 mm | mm
Gewicht binnenunit |  | 39 kg | kg
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) |  | 1040 × 1050 × 480 mm | mm
Gewicht buitenunit |  | 126 kg | kg
Uitvoering & werking
Naam |  | Waarde | Eenheid
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |  | 70 °C | °C
Model |  | Compleet
Geschikt voor bijverwarming CV |  | Ja
Ruimtetemperatuur regeling |  | Nee
Type regeling |  | Weersafhankelijke regeling
Soort optimalisatie |  | Ruimtethermostaat
Externe regeling nodig |  | Nee
Geschikt voor warm tapwater |  | Ja
Geschikt voor actieve koeling |  | Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | Nee
Zwembadregeling |  | Nee
Regeling voor sturing CV-ketel |  | Ja
Regeling voor sturing buffervat |  | Ja
Data-overdracht via USB |  | Nee
Data-overdracht via internet |  | Nee
Data-overdracht via busverbinding |  | Nee
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | Ja
Koeling geïntegreerd |  | Ja
Modulerende compressor |  | Ja
Bediening op afstand mogelijk |  | Nee
Pomp gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Type pomp (systeempomp) |  | Energiebesparend
Type spanning pomp (systeempomp) |  | DC
Toerenregeling pomp (systeempomp) |  | Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) |  | Getrapt
Overige gegevens
Naam |  | Waarde | Eenheid
Solar-integratie |  | Nee
Moduleringspercentage |  | 24.00 - 100.00 % | %
COPd bij Tj=+7°C |  | 6